Série d’exercice de TD

M1 RE-ER

Exercice 1

Synthétiser les formes d’ondes représentées sur les figures 1, 2 et 3. (Décomposer en série de Fourier et exprimer i(t) sous forme d’une somme de sinusoïdes).

Calculer pour chaque onde, la valeur efficace et le taux de distorsion harmonique total (THD).

Exercice 2

Le contenu harmonique jusqu’au 15 rang, typique du courant absorbé par l’alimentation d’un ordinateur est donné sur le tableau ci-dessous. Calculer le taux de distorsion harmonique total et déduire la valeur efficace du courant absorbé.

| h | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ih (%) | 100 | 81 | 61 | 37 | 16 | 2.4 | 6.3 | 7.9 |
| Angle (°) | -12 | 135 | -70 | 83 | -115 | 170 | -50 | 110 |

Exercice 3

Dans un système électrique triphasé constitué de charges non linéaires, on a mesuré

THDI=24%, I=71 A (efficace), THDV=1.1%, V=227 V (efficace), P=6.1 kW, Q=26.5 kVar

Calculer le facteur de déplacement et la puissance de distorsion D.

Exercice 4

Un transformateur 2 MVA, 15/0.4 kV de réactance XT=6.5% est alimenté par un réseau 15 kV, 200 MVA (Puissance de court-circuit). Au secondaire du transformateur une batterie de condensateurs 200 kVars, 0.4 kV.

- Analyser l’effet des condensateurs sur le système.

- Refaire la même question pour des capacités de condensateurs 100, 300, 400, et 500 kVar. Conclure.

- Refaire la même question avec Q_C=500 kVar, mais pour des puissances de court-circuit du réseau HT égale 50 et 80 MVA. Conclure

Exercice 5

- Analyser l’effet du condensateur sur le système de la figure ci-dessous (Calculer l’impédance caractéristique et le facteur d’amplification et vérifier s’il y a résonnance).

- Refaire cette analyse pour Q_C=100, 50 et 24 MVAr.

- Refaire cette analyse pour une puissance de court-circuit côté HT (300 kV) égale 2000 MVA.

Exercice 6

Le courant absorbé par un banc de condensateurs 34 kV, 7.2 MVAr est donnée par le tableau ci-dessous. Peut-il (ce banc de condensateur) survivre dans cet environnement harmonique ?

| h | 1 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 | 29 | 31 | 35 | 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ih (A) | 122.3 | 9.5 | 24.5 | 31.2 | 22.3 | 1.3 | 1.1 | 5.6 | 4.8 | 0.9 | 0.8 | 2.9 | 1.7 |