## Slide 1
Présenté par : Dr . TADJER Sid Ahmed
Perturbation de la qualité de l’énergie électrique
TD

## Slide 2
Exercice 1 :
Une ligne monophasée fournit à une usine courant alternatif de fréquence f= 50 Hz, d’intensité I=1kA, sous une tension U=45kV. Le facteur de puissance de l’usine est k = 0,8 (charge inductive). 50Hz. Le réseau est utilisé pour alimenter une installation électrique comprenant :
Le modèle équivalent simplifié de cette ligne est représenté par le schéma ci contre avec R= 8.
1- Calculer les pertes par effet Joule dans la ligne.
2- Calculer la puissance active P, la puissance réactive Q et la puissance apparente S au départ de la ligne.
3- Calculer la tension U0 et le facteur de puissance k0 au départ de la ligne. acer
4-Tracer la tension U et le courant I absorbé par l’usine.

## Slide 3
Exercice 1 :
2. Le modèle équivalent réel de cette ligne est représenté par le schéma de la figure ci-contre avec R = 8, Lω=3,2  et C=3μF.
a. Calculer la puissance réactive QC absorbée par le condensateur.
b. Calculer la nouvelle puissance apparente relative au groupement « usine + condensateur ». En déduire le courant de ligne I'.
c. Calculer alors la puissance active PR consommée dans la résistance de ligne et la puissance réactive QL consommée dans l'inductance de ligne.
d. En déduire la tension U'0 et le facteur de puissance k'0 au départ de la ligne.

## Slide 4
Exercice 1:

## Slide 5
Exercice 2:

## Slide 6
Solution Exercice 1:

## Slide 7
Solution Exercice 2:

## Slide 10
Exercice 5 :
Partie I) Une ligne triphasée 400 V/50 Hz alimente des habitations et transporte, sur une longueur de 200 m dans trois conducteurs de section 185 mm² (section adaptée à l’intensité), une puissance apparente S = 90 kVA. La résistivité est de l’ordre de 30.10-9 Ω.m
Calculez l’intensité I du courant en ligne.
Calculez la résistance de chaque fil de ligne.
Déterminez les pertes joules dans la ligne triphasée.
Partie II) La ligne, transportant la même puissance apparente soit S = 90 kVA sur une longueur de 200 m, est à présent alimentée en triphasée 20 kV/50 Hz et les conducteurs ont une section de 54.6 mm² (adaptée à l’intensité).
4. Calculez l’intensité I du courant en ligne.
5. Calculez la résistance de chaque fil de ligne.
6. Déterminez les pertes joules dans la ligne triphasée.

## Slide 12
Test : Qualité de l’énergie électrique : MAEI 2025/2026
Une ligne triphasée moyenne tension de 50 km alimente un récepteur triphasé équilibré qui consomme une puissance active P1 de 1.50 MW et impose un facteur de puissance k1 de 0.9. La valeur efficace de la tension entre phases à l'arrivée de la ligne est UA = 20 kV, sa fréquence est 50 Hz.
En plus de sa résistance, la ligne a une autre caractéristique qui est son inductance par unité de longueur. Ainsi chaque fil de ligne a une résistance de 220 m/ km et une inductance de 1.2 mH / km.
  P1 = 1.5 MW k1 = 0.90
i(t)
UD(t)
L
UA(t)
R
1. Calculer l’intensité I dans la ligne et la puissance réactive Q1 absorbée par la charge.
3. Pour l’ensemble (ligne+récepteur), exprimer et calculer :
- La puissance active PT et réactive QT transportées.- La puissance apparente ST transportée.
2- La résistance R et l’inductance L pour chaque fil de ligne de longueur 50 km.
Les puissances active P2 et réactive Q2 consommée par la ligne.
4. Déduisez-en la valeur efficace de la tension entre phases UD au départ de la ligne ainsi que la chute de tension relative ΔU/UD .
- La chute de tension relative ΔU/UD, admissible sur le réseau moyenne tension (MT) est de 7.5 %.
5. Cette contrainte est-elle respectée ?